## 附件4-4：电仪专业检查表

检查企业：                                                                      检查时间：

| 序号 | 要素 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方式 | 检查情况 | 检查问题 | 整改建议 | 重大 隐患 | 不符合项等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气安全 | 企业要建立电气检修、试验、运行、安全、事故处理规程和电气检修、试验、运行、设备缺陷、事故处理记录，对电气设备开展定期检修、定期试验、定期清扫紧固工作，实施工作票、操作票、临时用电票等电气作业许可制度。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号第十六条） 《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》DL/T408-2023 | 核实企业是否编制检修规程、电气安全管理规程、电气事故处理规程等，配电间的管理制度、操作规程和档案资料是否符合GB/T32893的相关要求，重点抽查制定的规程是否结合企业实际，企业是否按照规程开展了相应工作。 |  |  |  |  | C级 |
| 2 |  | 化工生产装置未按照标准规范要求设置双重电源供电，企业的供电电源应满足不同负荷等级的供电要求： 1.一级负荷应由双重电源供电，当一电源发生故障时，另一电源不应同时受到损坏； 2.一级负荷中特别重要的负荷供电，尚应增设应急电源，并严禁将其他负荷接入应急供电系统；设备的供电电源的切换时间，应满足设备允许中断供电的要求； 3.二级负荷的供电系统，宜由两回线路供 电。在负荷较小或地区供电条件困难时，二级负荷可由一回 6kV及以上专用的架空线路供电。 4. BPCS、GDS和SIS设置UPS，UPS供电时间不少于30min。 | 《供配电系统设计规范》GB50052-2009第3.0.1条 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.4.1 | 查阅企业设计专篇，了解企业用电负荷等级，现场检查总变电室，核实一级负荷是否由双重电源供电，一级负荷中的特别重要负荷是否增设应急电源。核实二级负荷的供电系统，是否由两回线路供电。 通过现场核实，确认消防泵、关键装置、关键机组等重点部位的供电情况是否满足以及负荷要求。 |  |  |  |  | A级 |
| 3 |  | 变配电所电气设备完好，绝缘、屏护措施齐全，高压开关柜具备“五防”功能，电缆桥架孔洞封堵严实，落实变配电所防小动物措施。应按《电力安全工作规程》配备安全工器具，并定期进行检验；绝缘手套及绝缘靴检验周期为6个月；验电笔及令克棒检验周期为12个月；接地棒检验周期为5年。 | 《用电检查规范》GB/T43456-2023 《配电系统电气装置安装工程施工及验收规范》DL/T5759-2017 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 《电力安全工作规程》DL/T408-2023 《电力用户变电所运行规程》DB32／T1702-2010 |  |  |  |  |  | C级 |
| 4 |  | 爆炸危险场所应按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014第5.2.3条 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.4.3条 | 对爆炸危险区域内的防爆电气设备随机抽样（如涉及到氢、乙炔、二硫化碳、硝酸乙酯、水煤气的场所必查，不要忽略粉尘爆炸场所，并符合 GB12476.1 的要求），确认防爆电气符合要求，重点关注防爆电气型号、电气防爆等级、电气设施防爆密封是否符合标准要求，密封胶圈是否完好、防爆接线盒是否完好，有防爆检测要求的地区，是否按要求开展防爆电气的检测并形成报告。 |  |  |  |  | A级 |
| 5 |  | 现场电气设备应完好，防爆电气设备密封严实、螺栓齐全、采用防爆挠性管或防爆格兰头。现场动力箱、控制箱安装牢固，孔洞封堵严实，保护接地措施完善，零部件、指示灯、仪表等应齐全完好。使用移动式、手持式电气设备必须做到“一机一闸一保护”。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB50058-2014第5.2.3条 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014 电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范GB50255-2014 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-2014 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T3787-2017 | 查现场 |  |  |  |  | C级 |
| 6 |  | 工艺装置内露天布置的塔、容器等和可燃气体、液化烃、可燃液体的钢罐，应设置防雷接地；防雷装置应当每年检测一次，对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。 | 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）第9.2.2条 《防雷减灾管理办法》 | 查现场、查防雷接地检测报告 |  |  |  |  | C级 |
| 7 |  | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取静电接地措施。可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的管道在进出装置区或设施处、爆炸危险场所的边界、管道泵及泵入口永久过滤器、缓冲器等部位设静电接地设施。可燃液体、可燃气体、液化烃的汽车罐车、铁路罐车和装卸栈台应设静电专用接地线。 | 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）第9.3.1条、第9.3.3条 《石油化工静电接地设计规范》SHT3097-2017第5.2.2条 | 查现场 |  |  |  |  | C级 |
| 8 |  | 化工企业重点防火、防爆作业区的入口处，可燃液体、可燃气体、液化烃的在汽车栈台、铁路栈台操作平台梯子入口处，储罐的扶梯进口处应设置消除人体静电装置。 | 《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014第4.2.10条 《石油化工静电接地设计规范》SHT3097-2017第5.2.2条 | 查现场 |  |  |  |  | C级 |
| 8 | 仪表管理要求 | 企业应建立自动控制系统、安全仪表系统、可燃/有毒气体检测报警系统等专业管理制度，管理制度应包含部门职责、管理内容、检查与考核要求等内容。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六条 | 查阅仪表相关管理制度，核实制度版本的有效性、制度内容是否齐全，且与企业实际相符。 |  |  |  |  | C级 |
| 9 |  | 企业应建立现场仪表定期检定（校准）的登记台账，应包含仪表的名称、型号、位号、量程、检定（校准）日期等信息。应建立DCS、SIS、PLC联锁清单，清单中的仪表名称、位号、联锁值、联锁动作应与设计文件一致。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）第6（仪表安全风险隐患排查清单）（一） | 查阅企业仪表台帐、仪表回路调试记录、巡回检查记录等，核实企业是否定期进行仪表联锁回路调试、仪表定期校验，是否对安全仪表功能进行定期全面检验测试等。 |  |  |  |  | B级 |
| 10 |  | 新（改、扩）建装置和大修装置的仪表自动化控制系统投用前、长期停用的仪表自动化控制系统再次启用前，必须进行检查确认。 | 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六条 | 查阅企业仪表回路调试记录，核实企业是否有仪表自动化控制系统投用前的检查确认记录（包括新投用装置、大修装置、长期停用后再次投用）。 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 企业应建立安全联锁保护系统停运、变更专业会签和技术负责人审批制度。联锁保护系统的管理应满足： 1.联锁逻辑图、定期维修校验记录、临时停用记录等技术资料齐全； 2.应对工艺和设备联锁回路定期调试； 3.联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取消）变更应办理审批手续； 4.联锁摘除和恢复应办理工作票，有部门会签和领导签批手续； 5.摘除联锁保护系统应有防范措施及整改方案。 | 《工业自动化和控制系统网络安全集散控制系统(DCS)第2部分：管理要求》 （GB/T 33009.2-2016） | 查阅是否建立联锁管理制度，包括联锁维护、摘除与恢复、变更等管理内容。 查阅企业变更管理台账、控制室操作记录、交接班记录、仪表定期维修校验记录、临时停用记录，核实企业是否发生过联锁值、联锁方式等变更。 |  |  |  |  | A级 |
| 12 |  | 涉及重点监管的危险化工工艺生产装置、构成重大危险源的生产装置或储存设施的安全联锁摘除未履行审批手续或摘除后的联锁未按照审批要求恢复。涉及物料发生热分解失控风险的生产装置、储存设施的控制、联锁设施未投入使用或功能失效。 | 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.5.7条 | 查阅 DCS 界面和历史记录，查看是否存在联锁摘除现象，若存在，应调阅联锁工作票，查看是否经过审批，并核实是否制订了联摘除后的防范措施，是否及时恢复该联锁。 |  |  |  |  | A级 |
| 13 | 自动控制系统 | 新建化工装置必须设置自动化控制系统，根据工艺过程危险和安全风险分析结果，确定配备安全仪表系统。 | 《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76号）第十九条 | 查阅设计资料、PID图、HAZOP分析报告、LOPA等资料，核实企业是否按照要求设置了安全仪表系统。 企业是否在HAZOP、LOPA分析的基础上开展SIL评估。 |  |  |  |  | B级 |
| 14 |  | 构成一级、二级重大危险源危险化学品罐区各储罐进、出液相物料管道未实现紧急切断功能或功能失效。 | 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.5.6条 | 查现场 |  |  |  |  | A级 |
| 15 |  | 仪表工程的回路试验和系统试验，应按设计文件和《自动化仪表工程施工及质量验收规范》规定进行，并应经试验合格。企业应对工艺和设备联锁回路定期调试，调试记录齐全。 | 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB50093-2013第13.1.2条 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》6仪表安全风险隐患排查清单（一）仪表安全管理第3条、第6.2条 | 查记录 |  |  |  |  | C级 |
| 16 | 安全仪表系统 | 企业应对安全仪表系统开展安全功能评估，编制安全完整性等级（SIL）报告，并进行验证。验证评估报告中的改进建议应逐项落实整改，确保达到应有的安全功能。 | 《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116号）第四、十四条 | 查阅评估报告，是否对需要配置安全仪表系统的化工装置开展安全仪表功能评估，确定SIL等级、进行了SIL验证，并按照评估报告要求进行配置。 |  |  |  |  | C级 |
| 17 |  | 涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体储罐一级或者二级重大危险源应配备独立的安全仪表系统，其测量单元、逻辑控制器、执行机构等均应独立设置。 | 《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》（GB17681-2024） 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.5.5条 | 查设计资料、现场 |  |  |  |  | A级 |
| 18 |  | 重大危险源常压和低压储罐应至少设置2套液位连续检测仪表，或1套液位连续检测仪表和2个液位开关。 压力式储罐应至少设置2套液位连续检测仪表和1个高高液位开关，或设置3套液位连续检测仪表。液位连续检测仪表应具备液位就地指示、高低液位报警、高高和低低液位报警功能，高高液位报警应联锁关闭储罐进料管道上的紧急切断阀，并对进料泵采取防憋压措施；低低液位报警应联锁切断出料。 全冷冻储罐应至少设置3套液位检测仪表，其中至少2套应为液位连续检测仪表，用于液位测量和高低液位报警、高高液位报警及联锁、低低液位报警及联锁。 | 《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》（GB 17681-2024） 第6.3.2.1 条、第 6.3.3.1 条、第 6.3.4.1 条 | 查设计资料、现场 |  |  |  |  | B级 |
| 19 |  | SIS的压力联锁变送器与过程控制系统的压力控制变送器、现场压力表不应共用同一取源口、根部阀和引压管。 | 《信号报警及联锁系统设计规范》 HG/T20511-2014 第4.2.5条 | 查设计资料、现场 |  |  |  |  | B级 |
| 20 |  | 应按照安全完整性定级和验证要求的检验测试周期，对安全仪表功能进行定期全面检验、测试，并详细记录测试过程和结果。 | 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022第4.11.2.4条 | 查台账、记录 |  |  |  |  | C级 |
| 21 |  | 紧急停车按钮应有可靠防护措施，应标识清晰。 | 《信号报警及联锁系统设计规范》HG/T20511-2014第4.11.4条 | 现场核实紧急停车按钮是否有可靠防护措施 |  |  |  |  | C级 |
| 22 |  | 安全仪表系统应为故障安全型。当有可靠的仪表空气系统时，开关阀（紧急切断阀）应首选气动执行机构，且采用FC或FO型；选型应符合设计要求。当工艺要求采用FL型时，应选用双作用气缸执行机构，并配有仪表空气罐，阀门保位时间不低于48小时；当无仪表气源、有一级负荷的电力电源系统时，可选用电动阀；当工艺、转动设备有特殊要求时，也可选用电液开关阀。开关阀防火应满足GB50160要求。 | 《自动化仪表选型设计规范》HG/T20507-2014第11.9.9、第11.10.11条 | 查现场 |  |  |  |  | B级 |
| 23 |  | 输送可燃气体、液化烃和可燃液体的管道在进出石油化工企业时，应在围墙内设紧急切断阀。紧急切断阀应具有自动和手动切断功能。 | 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）第7.2.17条 | 查设计资料、DCS系统 |  |  |  |  | C级 |
| 24 | 仪表系统 | 仪表气源应符合下列要求： 1.采用清洁、干燥的空气； 2.应设置备用气源。备用气源可采用备用压缩机组、贮气罐或第二气源（也可用干燥的氮气）。 | 《仪表供气设计规范》（HG/T 20510-2014） 第3.0.1、3.0.2、3.0.3、4.4.1、4.4.2条 《石油化工仪表供气设计规范》（SH 3020-2013） 第3.0.1、4.3.1条 | 查现场 |  |  |  |  | C级 |
| 25 |  | 控制室应设置仪表供气系统的压力指示和低限报警。 | 《仪表供气设计规范》HG/T20510-2014第4.3.1条 | 查DCS系统 |  |  |  |  | C级 |
| 26 |  | 当供气气源采用压缩机组时，应采用自动切换方式；当备用压缩机组不具备自动切换时，应设置备用气源罐，备用气源罐大小需满足备用空压机启动时间内仪表用气要求。 | 《重点化工企业全流程自动化控制配备和提升规范》DB32/T4743-2024第12.4条 | 查现场 |  |  |  |  | C级 |
| 27 |  | 安装DCS、PLC、SIS等设备的控制室、机柜室、过程控制计算机的机房，应考虑防静电接地。其室内的导静电地面、活动地板、工作台等应进行防静电接地。 | 《仪表系统接地设计规范》 （HG/T 20513-2014） 第5.3.1条 《石油化工仪表接地设计规范》 （SH/T 3081-2003） 第2.4.1条 | 抽查DCS的控制室等的机房，核实是否进行防静电接地。 |  |  |  |  | C级 |
| 28 |  | 危险化学品重大危险源配备的温度、压力、液位、流量、组份等信息应不间断采集和监测，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；记录的电子数据的保存时间不少于90天。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）第十三条 《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》（GB17681-2024 ）5.3 | 现场检查及控制室DCS/SIS中核实，企业重大危险源是否配备了温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；记录的电子数据保存时间是否不少于90天。 |  |  |  |  | C级 |
| 29 | 可燃气体和有毒气体检测报警系统 | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所应按国家标准设置检测报警装置。可燃、有毒气体检测报警器应完好并处于正常投用状态。 | 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.4.2条 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第九条 | 查台账、现场 |  |  |  |  | A级 |
| 30 |  | 可燃、有毒气体检测报警器的选型、量程设置、报警值设定、现场安装位置、区域报警器设置应满足GB/T50493要求。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019 | 查看现场，可燃气体和有毒气体检测报警系统的气体探测器、报警控制单元、现场警报器等的供电负荷，是否按一级用电负荷中特别重要的负荷考虑，并采用UPS电源装置供电。 |  |  |  |  | B级 |
| 31 |  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立设置。 | 《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116 号）第十一条 | 现场核实可燃气体和有毒气体检测报警系统是否独立于其他系统单独设置。 |  |  |  |  | C级 |
| 32 |  | 可燃、有毒气体检测报警器按规定周期进行检定或校准，周期一般不超过一年。 有毒气体报警器每半年至少检验1次。 | 《安全生产法》第三十三条 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）第6（四） 《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》（AQ3059-2023）10.4.3 | 查台账、现场 |  |  |  |  | C级 |
| 33 |  | 可燃、有毒气体检测报警信号应发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警，并有报警与处警记录，对报警原因进行分析。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB 50493-2009）第3.0.4条 《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号）第十九条 | 现场核实可燃气体和有毒气体检测报警信号是否送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警。 查阅控制室的报警记录核实企业是否对报警进行原因分析并有处置结果。 询问岗位员工，核实员工是否掌握报警设定值的范围、报警后的应急处置措施。 |  |  |  |  | C级 |
| 34 |  | 可燃、有毒气体检测报警器应完好并处于正常投用状态。 | 《安全生产法》第三十一条 | 查现场 |  |  |  |  | C级 |
| 35 |  | 控制室、机柜间的空调新风引风口等可燃气体和有毒气体有可能进入建筑物的地方，应设置可燃气体和（或）有毒气体检测器。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019第4.4.3条 | 查台账、现场 |  |  |  |  | C级 |

检查专家：                                                  企业陪检人员：