# 附件3

# 云南省危险化学品安全工程三年行动计划重大隐患整治企业名单

| 序号 | 县区 | 企业名称 | 整治内容 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经开 | 昆明经开区洛羊东源涂料厂 | - 企业生产装置位于城市建成区、人员密集区。 2、生产厂房与南侧的固铂轮胎厂相邻，企业在厂房的南侧已设置防火墙，但不符合《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）第3.4.1条注2的规定。 3、生产厂房与南侧的固铂轮胎厂办公楼相邻，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第3.4.1条25m的规定。 4、生产车间内设置有车间办公室和分析室，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第3.3.5条的要求。 5、原料仓库与员工宿舍的最近距离为3m，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第3.5.1条防火间距规定的25m要求。 6、原料仓库和油漆生产厂房与西侧的马可波罗瓷砖云南总库距离1.5m，企业在原料仓库和厂房西侧已设置防火墙，但不符合《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）第3.4.1条注2的规定。 7、生产车间与原料库房相邻，不符合《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）第3.5.1条防火间距规定的12m。 8、在职业卫生防护距离要求600m范围内涉及的居民域有位于厂东侧大冲村全村。 9、未开展在役化工装置安全设计诊断工作。 - 10、企业东面临近拓祥路，其余三面被厂房包围，不符合《建筑设计防火规范》要求的安全条件。 | 2020年底前 |
| 2 | 盘龙 | 昆明醋酸纤维有限公司 | 厂区处于城市建成区和人员密集区。 | 2020年底前 |
| 3 | 罗平 | 罗平县安源氧气厂 | 1、乙炔生产装置工艺设备落后，未进行自动化改造。自2014年12月停产以来，期间未进行设施设备的维护保养，设备设施等锈蚀严重，安全设施缺失或损害严重，目前已不具备安全生产条件。 2、乙炔生产厂房距离水泥制管厂约7m，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016）（要求12m）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）（要求50m）的要求。 | 2020年底前 |
| 4 | 红塔 | 云南新蓝景化学工业有限公司 | - 企业位于人员密集区，罐区与外部工业企业及公司办公区的安全距离不符合《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）的要求（居民区100m；工业企业70m）；根据云南泰和安全科技有限公司出具的《重大危险源评估报告》中风险计算结果，个人风险在可接受范围内，社会风险落在尽可能降低区。 2、生产区出入口（包括分装车间、生产车间、泵房）可燃气体报警设置数量不足、部分可燃气体报警仪损坏。不符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）的要求。 3、生产区出入口（包括分装车间、生产车间、泵房）未设置人体静电消除装置。不符合《化工企业静电安全检查规程》（HG/T23003-92）5.9的要求。 4、中间储槽及蒸馏塔未见接地设施。不符合《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB 50257-2014） 7.1.1的要求。 5、2016年6月23日，针对云南新蓝景化学工业有限公司存在的《年产430万升高纯试剂产业化项目安全验收评估报告》中定量分析评价结果仅仅对100m³甲醇储罐区的事故模型进行计算，没有反映1000m³乙醇储罐事故状态对周边的影响范围，存在重大安全隐患的问题，玉溪市安委会向玉溪高新区管会下发了《督办通知》（玉督办〔2016〕1号）进行督办。 | 2020年底前 |
| 5 | 楚雄 | 中国石油天然气股份有限公司云南销售分公司楚雄油库 | 1、油库位于城市建成区。 2、汽车装车鹤管与东面散居民房距离38m，不符合《石油库设计规范》40m的要求。 3、储油罐与东南面民政小区距离60m，与开关厂公租房距离90m，不符合《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）不低于100m的要求。 | 2020年底前 |
| 6 | 富宁 | 富宁县照远氰化钠有限公司 | - 氰化钠仓库与周边建筑物防火间距不符合规范要求。 2、危险化学品生产、储存装置外部安全防护距离不符合要求。 3、厂区距离高速公路不足100m，不符合《公路安全保护条例》的要求。 - 4、氰化钠仓库设置有红外线报警和视频监控，未设置机械通风设施，未设置有毒气体检测报警仪等安全设施等。 | 2020年底前 |
| 7 | 景洪 | 云南云投版纳石化有限责任公司江北油库 | 1、石油库（2000m3×2，四级库）距东北方向居民区住宅楼55m，安全距离不足70m，不符合《石油库设计规范》（GB 50074-2014）4.0.10要求。 2、厂址属于城市建成区、人口密集区。 | 2020年底前 |
| 8 | 弥渡 | 弥渡县兴达酒精物资储运有限公司 | 酒精库外部安全防护距离、内部防火间距不符合要求，包括： 1、酒精罐区与北面马厂箐村距离63m，不符合规范要求（80m）。 2、酒精罐区与西面铁路段宿舍距离14m，不符合规范要求（40m）。 3、酒精罐区与南面铁路距离30m，不符合规范要求（50m）。 4、装车设施与南面铁路距离14m不符合规范要求（38m）。 5、酒精罐与办公楼间距23m，与监控室距离20m，不符合规范要求（40m）。 | 2020年底前 |