加油站安全检查表

| 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 整改建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础安全管理 | 1.加油站应确定一名主要负责人为防火负责人，并配备专（兼）职安全管理人员不少于3人。 |  |  |
|  | 2.加油站的站长（或负责人）、安全管理人员、作业人员是否属于在册员工，并持证上岗。 |  |  |
|  | 3.是否颁布并落实安全生产责任制。 |  |  |
|  | 4.是否按规定建立健全各项安全管理制度和安全操作规程并执行（制度包括：安全教育制度、安全检查制度、油站设备管理和保养制度、外来车辆加油卸油管理制度、防火安全管理制度、用电安全制度等。） |  |  |
|  | 5.是否建立安全管理档案和各种台帐。 |  |  |
|  | 6.有无制定应急救援预案，配备必要的应急器材并定期进行演练。 |  |  |
|  | 7.是否根据演练结果，适时修编应急救援预案。 |  |  |
| 现场布局 | 1.加油站的油罐、加油机和通气管管口与站外建（构）筑物的防火距离应满足规范的要求。 |  |  |
|  | 2.架空通信线路和架空电力线路不得跨越加油站。 |  |  |
|  | 3.加油站内的各种设施（如：埋地油罐、通气管管口、变配电房、密闭卸油点、站房等）之间的距离应满足规范的要求。 |  |  |
|  | 4.车辆入口和出口应分开设置，明确指示标识。 |  |  |
|  | 5.加油岛应高出停车场的地坪0.15～0.2m，其宽度不应小于1.2m。 |  |  |
|  | 6.加油机不得设在室内。 |  |  |
| 油罐 | 1.汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。 |  |  |
|  | 2.油罐的人孔应设操作井。 |  |  |
|  | 3.油罐的量油孔应设带锁的量油帽。 |  |  |
|  | 4.当油罐受地下水或雨水作用有上浮可能时，采取防止油罐上浮的措施。 |  |  |
| 检测、 报警系统 | 1.油罐应设带有高液位报警功能的液位计。 |  |  |
|  | 2.对设在水源保护区内及建在地下建筑物上方的埋地油罐，应采取防渗漏扩散的保护措施，并应设置检测设施。 |  |  |
| 工艺、 设施安全 | 1.油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。 |  |  |
|  | 2.当采用自吸式加油机时，每台加油机按加油品种单独设置进油管。 |  |  |
|  | 3.加油站内的工艺管道埋地敷设，且不穿过站房等建、构筑物。当油品管道与管沟、电缆和排水沟相交叉时，采取相应的防渗漏措施。 |  |  |
|  | 4.当加油站的固定工艺管道采用钢管时，埋地钢管的连接采用焊接。 |  |  |
|  | 5.油罐车卸油时用的连通软管、油气回收连通软管，采用导静电耐油软管且软管的公称直径不小于50mm。 |  |  |
|  | 6.汽油罐车卸油应采用卸油油气回收系统。 |  |  |
|  | 7.加油枪应采用自封式加油枪。 |  |  |
|  | 8.汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。管口高出地面4m。若沿建筑物向上敷设时，应高出建筑物顶面1.5m以上。 |  |  |
| 防火安全及消防设施 | 1.通气管管口应安装阻火器。 |  |  |
|  | 2.加油岛及汽车加油场地所设置的罩棚应采用非燃烧体材料制作。 |  |  |
|  | 3.加油站的灭火器材配置应符合规范的要求： a.每2台加油机设置不少于1只4kg手提式干粉灭火器和1只泡沫灭火器。 b.埋地油罐须设35kg推车式干粉灭火器1个。 c.一、二级加油站须配置灭火毯5块，沙子2m3；。三级加油站须配置灭火毯2块，沙子2m3。 |  |  |
|  | 4.加油站内的站房及其附属建筑物的耐火等级不应低于二级。 |  |  |
| 电气安全设施 | 1.加油站的供电系统设独立的计量装置。 |  |  |
|  | 2. 一、二级加油站的罩棚、营业室等处均应设事故照明。 |  |  |
|  | 3. 加油罩棚下的灯具应选用防护等级不低于IP44级节能型照明灯具。 |  |  |
|  | 4.当采用电缆沟敷设电缆时，电缆沟内必须充沙填实，且不得与油品、热力管道同沟敷设。 |  |  |
|  | 5.加油站内爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的规定。 |  |  |
|  | 6.当加油站设置小型内燃发电机组时，内燃机的排烟管口，安装有阻火器；排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离符合下列规定： ①排烟口高出地面4.5m以下时不小于5m。 ②排烟口高出地面4.5m及以上时不小于3m。 |  |  |
| 防雷、防静电措施 | 1.油罐必须有防雷接地，接地点不应少于2处。 |  |  |
|  | 2.加油站的防雷、防静电接地，必须定期检测，并在有效期内。 |  |  |
|  | 3.埋地油罐应与露出地面的工业管道之间以及法兰与法兰之间相互作电气连接并接地。 |  |  |
|  | 4.汽油罐车卸车场地应设卸车时用的防静电接地装置。 |  |  |
| 作业环境管理 | 1.加油站场地应平整，无积水、无积油，无任何障碍物。 |  |  |
|  | 2.加油站排出建筑物或围墙的污水，在墙外或围墙内应分别设水封井。 |  |  |
|  | 3.清洗油罐的污水应集中收集处理，不得直接进入排水管道。 |  |  |
|  | 4.加油站内不得种植油性植物。 |  |  |
|  | 5.站内停车场及道路路面不应为沥青路面。 |  |  |
|  | 6.站内的沟、坑应有盖板盖住。 |  |  |